## 정수
수돗물 수질검사 결과
(2022년 12월)
연번 | 정수장명 |  |  | 둔덕 | 학용 | 금오도 | 거문도 | 개도
| 검사항목 | 기준값(이하) | 단위
1 | 일반세균 | 100 | /㎖ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 총대장균군 | 불검출 | /100㎖ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
3 | 납(Pb) | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
4 | 불소(F) | 1.5 | ㎎/ℓ | 0.32 | 0.41 | 0.08 | 0 | 0.09
5 | 비소(As) | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
6 | 셀레늄 | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
7 | 수은 | 0.001 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
8 | 시안 | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
9 | 크롬 | 0.05 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
10 | 암모니아성질소 | 0.5 | ㎎/ℓ | 불검출 | 0.01 | 불검출 | 0.01 | 0
11 | 질산성질소 | 10 | ㎎/ℓ | 0.5 | 2.4 | 1 | 0.5 | 1.4
12 | 카드뮴 | 0.005 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
13 | 페놀 | 0.005 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
14 | 총트리할로메탄(THMs) | 0.1 | ㎎/ℓ | 0.03 | 0.035 | 0.029 | 불검출 | 0.017
15 | 다이아지논 | 0.02 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
16 | 파라티온 | 0.06 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
17 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
18 | 페니트로티온 | 0.04 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
19 | 카바릴 | 0.07 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
20 | 1.1.1트리클로로에탄 | 0.1 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
21 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
22 | 트리클로로에틸렌 | 0.03 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
23 | 디클로로메탄 | 0.02 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
24 | 벤젠 | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
25 | 톨루엔 | 0.7 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
26 | 에틸벤젠 | 0.3 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
27 | 크실렌 | 0.5 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
28 | 1.1디클로로에틸렌 | 0.03 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
29 | 사염화탄소 | 0.002 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
30 | 경도 | 300 | ㎎/ℓ | 39 | 40 | 33 | 23 | 29
31 | 과망간산칼륨소비량 | 10 | ㎎/ℓ | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4
32 | 냄새 | 무취 |  | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
33 | 맛 | 무미 |  | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
34 | 동 | 1 | ㎎/ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 색도 | 5 | 도 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
36 | 세제 | 0.5 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
37 | 수소이온농도(pH) | 5.8- 8.5 |  | 7.6 | 7 | 7 | 6.7 | 7.3
38 | 아연 | 3 | ㎎/ℓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006
39 | 염소이온 | 250 | ㎎/ℓ | 2 | 0 | 1 | 2 | 2
40 | 증발잔류물 | 500 | ㎎/ℓ | 58 | 47.5 | 60 | 44 | 74
41 | 철 | 0.3 | ㎎/ℓ | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02
42 | 망간 | 0.05 | ㎎/ℓ | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.004
43 | 탁도 | 0.5 | NTU | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
44 | 황산이온 | 200 | ㎎/ℓ | 6 | 6 | 4 | 불검출 | 5
45 | 알루미늄 | 0.2 | ㎎/ℓ | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1
46 | 유리잔류염소 | 4 | ㎎/ℓ | 0.34 | 0.43 | 0.25 | 0.29 | 0.22
47 | 붕소 | 1 | ㎎/ℓ | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.23 | 0.1
48 | 클로로포름 | 0.08 | ㎎/ℓ | 0.018 | 0.023 | 0.012 | 불검출 | 불검출
49 | 대장균/분원성대장균군 | 불검출 | /100㎖ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
50 | 클로랄하이드레이트 | 0.03 | ㎎/ℓ | 0.0024 | 0.003 | 0.0029 | 불검출 | 0.0012
51 | 디브로모아세토니트릴 | 0.1 | ㎎/ℓ | 0.0006 | 0.0006 | 0.0008 | 불검출 | 0.0021
52 | 디클로로아세토니트릴 | 0.09 | ㎎/ℓ | 0.0014 | 0.0016 | 0.0012 | 불검출 | 불검출
53 | 트리클로로아세토니트릴 | 0.004 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
54 | 할로아세틱에시드 | 0.1 | ㎎/ℓ | 0.004 | 0.01 | 0.013 | 불검출 | 0.004
55 | 브로모디클로로메탄 | 0.03 | ㎎/ℓ | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 불검출 | 0.006
56 | 디브로모클로로메탄 | 0.1 | ㎎/ℓ | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 불검출 | 0.008
57 | 1,4-다이옥산 | 0.05 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
58 | 포름알데히드 | 0.5 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출
59 | 브롬산염 | 0.01 | ㎎/ℓ | 불검출 | 불검출 | 0.0043 | 0.0028 | 0.0026
| 결과 |  |  | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합
■ 취수원
| ◦ 둔덕,학용정수장 : 주암조절지호(이사천) |  |  | 구 분
| ◦ 금오도 정수장 : 금오도수원지(두모제) |  |  | 검사기관 |  | 자체측정(상수도과 실험실)
| ◦ 거문도 정수장 : 해수취수(지하관정) |  |  |  |  | 위탁검사의뢰 (순천대학교 친환경농업센타)
◦ 개 도 정수장 : 개도수원지
■ 정수장별 급수지역
◦ 둔 덕 정수장 : (구)여수시 지역 및 돌산,소라, 율촌면 일부지역
◦ 금오도 정수장 : 남 면 금오도 일부지역
◦ 거문도 정수장 : 삼산면 거문리 일부지역
◦ 개 도 정수장 : 화정면 개도리 일부지역
■ 정수장 관리책임자 및 연락처
◦ 정수관리팀장 서일원 ☎ 659-4930
◦ 둔 덕정수장 : ☎ 659-4943
◦ 학 용정수장 : ☎ 659-1849
◦ 금오도정수장 : ☎ 659-5724
◦ 거문도정수장 : ☎ 666-2405
◦ 개 도정수장 : ☎ 659-4927
※ 우리시에서는 매일, 매주, 매월 엄격한 수질검사를 거쳐 안심하고 마실수 있는 깨끗한 먹는물 공급을 위하여 최선을 다하고 있으며, 수돗물에서의 소독냄새는 인체에는 무해하며 2시간 정도 보관하면 냄새가 나지 않습니다.
| ☞ 수돗물 콜센터 운영 | ☎ 080-946-9999
여 수 시 장

## 원수
지방상수도 원수 수질검사결과
2022년 12월
연번 | 검사항목 | 단위 | 검사결과
|  |  | 하천수 | 호소수 |  | 해수 | 호소수
|  |  | 이사천 | 미 평 수원지 | 금오도 수원지 | 거문도 해수 | 개도 수원지
1 | 수소이온농도 (pH) |  | 7.5 | 7.2 | 5.8 | 7 | 7.2
2 | 생물화학적 산소요구량 (BOD) | ㎎/ℓ | 0.3 | 해당없음
3 | 부유물질량 (SS) | ㎎/ℓ | 5.6 | 2.4 | 1.6 | 해당없음 | 1.6
4 | 용존 산소량 (DO) | ㎎/ℓ | 9.4 | 8.9 | 9.8 | 해당없음 | 8.6
5 | 총 대장균군 | 군수/100mℓ | 179 | 361 | 4 | 13 | 46
6 | 분원성 대장균군 | 군수/100mℓ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1
7 | 불소 | ㎎/ℓ | 0.31 | 0.78 | 1.05 | 해당없음 | 0.62
8 | 암모니아성질소 | ㎎/ℓ | 0 | 0.01 | 0 | 해당없음 | 0.03
9 | 질산성질소 | ㎎/ℓ | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 해당없음 | 0
10 | 철 | ㎎/ℓ | 0.043 | 0.175 | 0.165 | 해당없음 | 0.22
11 | 망간 | ㎎/ℓ | 0.005 | 0.012 | 0.0182 | 해당없음 | 0.0025
12 | 총인 | ㎎/ℓ | 0.013 | 0.006 | 0.009 | 해당없음 | 0
13 | 총유기탄소 (TOC) | ㎎/ℓ | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 해당없음 | 4.5
14 | 클로로필-a | - | 해당없음 | 2.6 | 4.9 | 해당없음 | 1.3
15 | 노말핵산추출물질 | ㎎/ℓ | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 불검출 | 해당없음
수원지별 환경등급 |  | 환경등급 (BOD/TOC기준) | 약간좋음 | 보통 | 보통 | 매우 좋음 | 보통
|  |  | II | III | III | Ia | III
도안

## 홍보
수돗물이 불안하세요? 수질검사를 무료로 해드립니다.
수돗물 수질에 의문이 가는 경우 가정 및 요식업소 등 접수순서에 의하여 수용가를 직접 방문, 수질측정기를 이용하여 무료로 수질검사(6개항목) 실시 후 결과를 알려드리고 있으니 많은 이용바랍니다.
(접수 및 문의 : 여수시 상하수도사업단 홈페이지 및 전화 659-4926)
※ 우리시에서는 매일, 매주, 매월 엄격한 수질검사를 거쳐 안심하고 마실수 있는 깨끗한 먹는물 공급을 위하여 최선을 다하고 있으며, 수돗물에서의 소독냄새는 인체에는 무해하며 하루정도 보관하면 냄새가 나지 않습니다.
< 수돗물! 알아두면 좋아요 > ◈ 음식을 조리하거나 물을 끓여도 소독냄새가 심하게 날때 고무 또는 PVC 호스에서 페놀류가 용출되어 수돗물에 소독냄새와 비슷한 냄새가 발생할 수 있으므로 가능한 수도 꼭지에서 직접 받아씁니다. ◈ 소독 냄새가 날 때 소독 냄새는 인체에 해로운 각종 세균을 없애기 위해 넣는 소독약품 때문인데 이냄새는 물을 받아 2시간정도 놓아 두거나 끓이면 없어집니다. ◈ 수돗물이 하얗게(우유빛) 보이는 이유는? 수돗물에 공기가 섞이면서 작은 물방울이 생기기 때문인데 이럴때는 수도꼭지를 조금 잠그거나 물을 잠시 받아두면 곧 없어집니다. ◈ 수돗물에서 악취가 날 때 고무호스를 사용하면 수돗물 소독 성분과 고무호스 성분이 반응하여 불쾌한 냄새가 발생될 수 있는데 이럴 경우 무독성 식품용 호스를 사용하거나 가급적이면 수도꼭지에서 바로 받아서 쓰는 것이 좋습니다.
☞ 수돗물 콜센터 운영
ㅇ 주 야 간 : 080-946-9999 | 수도요금 등 문의
여 수 시 장