## Sheet1
소규모수도시설(3/4분기)
연번 | 구분 | 관리번호 시료수 | 시설명칭 | 수질검사 항목 및 검사결과 | [12 empty] | 판정 | 비고
|  |  |  | 일반세균 | 총 대장균군 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 질산성 질소 | 냄새 | 맛 | 색도 | 탁도 | 불소 | 알루미늄 | 망간 | 잔류염소
|  |  |  | 100CFU/㎖이하 | 불검출 /100㎖ | 불검출 /100㎖ | 0.5mg/ℓ 이하 | 10mg/ℓ 이하 | 무취 | 무미 | 5도 이하 | 1NTU 이하 | 1.5mg/ℓ 이하 | 0.2mg/ℓ 이하 | 0.05mg/ℓ 이하 | 4.0mg/ℓ 이하
돌산읍 |  | 2개소 | 시료 제출일: 21.8.2.
1 | 마을 | 1-1-1 | 월 암 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 3.7 | 무 | 무 | 0.14 | 0.54 | 0.17 | 0.0006421 | 0.00011 | 0 | 적합
2 | 소규모 | 2-1-1 | 금 죽 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 0.2 | 무 | 무 | 0.79 | 0.078 | 0.15 | 0.001129 | 0.000463 | 0.23 | 적합
소라면 |  | 2개소 | 시료 제출일: 21.7.22.
3 | 소규모 | 2-2-1 | 상의곡 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 0.3 | 무 | 무 | 0.11 | 0.03 | 0.13 | 0.002949 | 0.000431 | 0.19 | 적합
4 | 소규모 | 2-2-2 | 하의곡 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 4.1 | 무 | 무 | 0.18 | 0.03 | 0.08 | 0 | 0 | 1.41 | 적합
율촌면 |  | 1개소 | 시료 제출일: 21.7.22.
5 | 소규모 | 2-3-1 | 송 도 | 2 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 3.2 | 무 | 무 | 0.76 | 0.499 | 0.04 | 0.044001 | 0.006132 | 0 | 적합
화양면 |  | 9개소 | 시료 제출일: 21.8.6.
6 | 마을 | 1-2-1 | 창 무 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 9.9 | 무 | 무 | 0.05 | 0.071 | 0.24 | 0 | 0 | 2.2 | 적합
7 | 마을 | 1-2-2 | 장 등 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 9.7 | 무 | 무 | 0 | 0.043 | 0.21 | 0 | 0 | 1.92 | 적합
8 | 마을 | 1-2-3 | 장 수 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 9.5 | 무 | 무 | 0 | 0.045 | 0.26 | 0 | 0 | 2.2 | 적합
9 | 소규모 | 2-4-1 | 소 옥 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 6.9 | 무 | 무 | 0 | 0.043 | 0.2 | 0 | 0.003378 | 2.2 | 적합
10 | 소규모 | 2-4-2 | 대서이 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 9.3 | 무 | 무 | 0 | 0.042 | 0.16 | 0.00494 | 0.000235 | 1.78 | 적합
11 | 소규모 | 2-4-3 | 공 정 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 4.3 | 무 | 무 | 0 | 0.043 | 0.18 | 0.008935 | 0.000599 | 1.8 | 적합
12 | 소규모 | 2-4-4 | 운 두 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 4.6 | 무 | 무 | 0 | 0.04 | 0.19 | 0.009216 | 0.000242 | 2.1 | 적합
13 | 소규모 | 2-4-6 | 오 천 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 9 | 무 | 무 | 0 | 0.047 | 0.22 | 0.007278 | 0.000418 | 2.18 | 적합
14 | 소규모 | 2-4-7 | 장 척 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 3.5 | 무 | 무 | 0 | 0.04 | 0.14 | 0.005035 | 0.000296 | 1.72 | 적합
남면 |  | 9개소 | 시료 제출일: 21.7.22.
15 | 마을 | 1-3-1 | 연 도 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 2.7 | 무 | 무 | 0.31 | 0.105 | 0.13 | 0.035701 | 0 | 0.22 | 적합
16 | 마을 | 1-3-2 | 횡 간 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 5.2 | 무 | 무 | 0.24 | 0.126 | 0.11 | 0.049201 | 0 | 0.61 | 적합
17 | 소규모 | 2-5-1 | 부 도 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 2.6 | 무 | 무 | 0.29 | 0.096 | 0.16 | 0.048372 | 0 | 0.26 | 적합
18 | 소규모 | 2-5-2 | 나 발 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 3.1 | 무 | 무 | 0.2 | 0.092 | 0.15 | 0.043105 | 0 | 0.29 | 적합
19 | 소규모 | 2-5-3 | 소두라 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 2.5 | 무 | 무 | 0.2 | 0.077 | 0.14 | 0.019451 | 0 | 0.38 | 적합
20 | 소규모 | 2-5-4 | 선 창 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 1.6 | 무 | 무 | 0.18 | 0.057 | 0.19 | 0.097395 | 0 | 0.42 | 적합
21 | 소규모 | 2-5-5 | 봉 통 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 4.6 | 무 | 무 | 0.16 | 0.062 | 0.17 | 0.018386 | 0 | 0.57 | 적합
22 | 소규모 | 2-5-6 | 대 두 | 1 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 5.3 | 무 | 무 | 0.19 | 0.058 | 0.16 | 0.066866 | 0 | 0.39 | 적합
23 | 소규모 | 2-5-7 | 소횡간 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 6.1 | 무 | 무 | 0.16 | 0.076 | 0.13 | 0.04981 | 0.00755 | 1.03 | 적합
화정면 |  | 13개소 | 시료 제출일: 21.7.16.
24 | 마을 | 1-4-1 | 월 호 | 51 | 불검출 | 불검출 | 0 | 2.1 | 무 | 무 | 0.24 | 0.045 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 적합
25 | 마을 | 1-4-2 | 여 자 | 41 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 1.3 | 무 | 무 | 0.07 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 0.01 | 적합
26 | 마을 | 1-4-3 | 제 도 | 26 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 4.1 | 무 | 무 | 0.11 | 0.048 | 0.09 | 0 | 0 | 0.01 | 적합
27 | 소규모 | 2-6-1 | 규 포 | 74 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 1.3 | 무 | 무 | 0.07 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 적합
28 | 소규모 | 2-6-2 | 하 화 | 97 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 1.4 | 무 | 무 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적합
29 | 소규모 | 2-6-3 | 자 봉 | 42 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 2.1 | 무 | 무 | 0.12 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 적합
30 | 소규모 | 2-6-4 | 상 화 | 71 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 0.3 | 무 | 무 | 0.13 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적합
31 | 소규모 | 2-6-5 | 송여자 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 2.2 | 무 | 무 | 0.23 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 적합
삼산면 |  | 11개소 | 시료 제출일: 21.7.26.
32 | 마을 | 1-5-1 | 죽 촌 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 8.7 | 무 | 무 | 0.2 | 0.042 | 0.1 | 0 | 0.00044 | 0.26 | 적합
33 | 마을 | 1-5-2 | 대 동 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 2.5 | 무 | 무 | 0.48 | 0.049 | 0.12 | 0.006495 | 0.006403 | 0.29 | 적합
34 | 마을 | 1-5-3 | 의 성 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 1.6 | 무 | 무 | 0.24 | 0.03 | 0.09 | 0.004081 | 0.000138 | 2.2 | 적합
35 | 마을 | 1-5-4 | 진 막 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 4.6 | 무 | 무 | 0.11 | 0.03 | 0 | 0 | 6.1e-05 | 1.09 | 적합
36 | 마을 | 1-5-5 | 손 죽 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 5 | 무 | 무 | 1.94 | 0.047 | 0 | 0.026215 | 0.008043 | 0.26 | 적합
37 | 마을 | 1-5-6 | 유 촌 | 96 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 2.6 | 무 | 무 | 2.1 | 0.055 | 0 | 0.021649 | 0.000839 | 0 | 적합
38 | 마을 | 1-5-7 | 초 도 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 7 | 무 | 무 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0.56 | 적합
39 | 소규모 | 2-7-1 | 예 미 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 4.9 | 무 | 무 | 0 | 0.03 | 0.09 | 0 | 0 | 0.88 | 적합
40 | 소규모 | 2-7-2 | 소거문 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 0.6 | 무 | 무 | 0.23 | 0.03 | 0 | 0 | 0.000754 | 0 | 적합
41 | 소규모 | 2-7-3 | 평 도 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 0.7 | 무 | 무 | 0.09 | 0.03 | 0 | 0 | 0.000455 | 0 | 적합
42 | 소규모 | 2-7-4 | 광 도 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 1 | 무 | 무 | 0.27 | 0.03 | 0 | 0 | 0.000691 | 0 | 적합
주삼동 |  | 1개소 | 시료 제출일: 21.7.15.
43 | 소규모 | 2-8-1 | 고 막 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 3.1 | 무 | 무 | 0 | 0.09 | 0.16 | 0 | 0.000749 | 0.29 | 적합