## 검사대장
2021년도 4분기 소규모수도시설 정수 수질검사 결과
연번 | 신청일 | 구분 | 규격명 | 위치 | 검사목적 | 결과 | 일반세균 | 총대장균군 | 불소 | 암모니아성질소 | 질산성질소 | 냄새 | 맛 | 색도 | 망간 | 탁도 | 알루미늄 | 잔류염소 | 대장균/분원성대장균군 | 우라늄 | 라돈
[7 empty] | 100CFU /㎖이하 | 불검출 /100㎖ | 1.5mg /ℓ 이하 | 0.5mg /ℓ 이하 | 10mg /ℓ 이하 | 무취 | 무미 | 5도 이하 | 0.05mg/L 이하 | 1.0NTU 이하 | 0.2mg /ℓ 이하 | 4.0mg /ℓ 이하 | 불검출/100㎖ | 0.03mg/L 이하 | 148 Bq/L 이하
1 | 2021-11-01 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 삼산면 소거문 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.19 | 불검출 | 0 | 0
2 | 2021-11-01 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(13항목) | 전라남도 여수시 삼산면 유촌 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 1 | 없음 | 없음 | 1 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 불검출
3 | 2021-11-01 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 삼산면 죽촌 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 1.7 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0.75 | 불검출 | 0 | 0
4 | 2021-11-01 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 남면 소횡간 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0 | 불검출 | 0 | 0
5 | 2021-11-01 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 남면 대두 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.41 | 0.04 | 0.37 | 불검출 | 0 | 0
6 | 2021-11-01 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 남면 봉통 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0 | 불검출 | 0 | 0
7 | 2021-11-01 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 남면 선창 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.4 | 0.04 | 0.53 | 불검출 | 0 | 0
8 | 2021-11-01 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 남면 소두라 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.4 | 0.04 | 1.71 | 불검출 | 0 | 0
9 | 2021-11-01 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 남면 나발 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.41 | 0.04 | 2.7 | 불검출 | 0 | 0
10 | 2021-11-01 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 남면 부도 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.39 | 0.04 | 1.45 | 불검출 | 0 | 0
11 | 2021-11-01 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 남면 횡간 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.42 | 0.04 | 1.97 | 불검출 | 0 | 0
12 | 2021-11-01 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 남면 연도 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.39 | 0.04 | 0.55 | 불검출 | 0 | 0
13 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 삼산면 평도 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 2 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | 0.24 | 불검출 | 0 | 0
14 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(13항목) | 전라남도 여수시 삼산면 광도 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.1 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.44 | 0.04 | 0.61 | 불검출
15 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 삼산면 예미 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.7 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.7 | 불검출 | 0 | 0
16 | 2021-10-27 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(13항목) | 전라남도 여수시 삼산면 초도 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.2 | 없음 | 없음 | 0 | 0.012 | 0.15 | 0 | 0 | 불검출
17 | 2021-10-27 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 삼산면 손죽 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.6 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.39 | 0.04 | 0.77 | 불검출 | 0 | 0
18 | 2021-10-27 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 삼산면 진막 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.1 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
19 | 2021-10-27 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 삼산면 의성 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.1 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
20 | 2021-10-27 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 삼산면 대동 | 정기검사용 | 적합 | 12 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 없음 | 없음 | 0 | 0.006 | 0.14 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
21 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화정면 송여자 | 정기검사용 | 적합 | 47 | 불검출 | 0 | 0 | 0.1 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
22 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화정면 상화 | 정기검사용 | 적합 | 26 | 불검출 | 0 | 0 | 0.1 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
23 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화정면 자봉 | 정기검사용 | 적합 | 24 | 불검출 | 0 | 0 | 0.1 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
24 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화정면 하화 | 정기검사용 | 적합 | 26 | 불검출 | 0 | 0 | 0.1 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
25 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화정면 규포 | 정기검사용 | 적합 | 28 | 불검출 | 0 | 0 | 0.1 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
26 | 2021-10-27 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화정면 제도 | 정기검사용 | 적합 | 31 | 불검출 | 0 | 0 | 0.1 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
27 | 2021-10-27 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화정면 여자 | 정기검사용 | 적합 | 25 | 불검출 | 0 | 0 | 0.1 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
28 | 2021-10-27 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화정면 월호 | 정기검사용 | 적합 | 22 | 불검출 | 0 | 0 | 0.2 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
29 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화양면 장척 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.7 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3.6 | 불검출 | 0 | 0
30 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화양면 오천 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0.93 | 0 | 0.7 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1.18 | 불검출 | 0.0005 | 0
31 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화양면 운두 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.7 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 1.53 | 불검출 | 0 | 0
32 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화양면 공정 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.6 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 1.47 | 불검출 | 0.0003 | 0
33 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화양면 대서이 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.3 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 3.5 | 불검출 | 0 | 0
34 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화양면 소옥 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.6 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 2.8 | 불검출 | 0.0001 | 0
35 | 2021-10-27 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화양면 장수 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.5 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 3.8 | 불검출 | 0 | 0
36 | 2021-10-27 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화양면 장등 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.3 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 3.7 | 불검출 | 0 | 0
37 | 2021-10-27 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 화양면 창무 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.3 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 3.8 | 불검출 | 0 | 0
38 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 율촌면 송도 | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.7 | 없음 | 없음 | 0 | 0.005 | 0.25 | 0 | 0 | 불검출 | 0.0001 | 0
39 | 2021-10-27 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 돌산읍 금죽 | 정기검사용 | 적합 | 3 | 불검출 | 0 | 0 | 0.3 | 없음 | 없음 | 1 | 0 | 0.17 | 0.13 | 0 | 불검출 | 0.0003 | 0
40 | 2021-10-27 | 마을상수도 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 돌산읍 월암 | 정기검사용 | 적합 | 23 | 불검출 | 0 | 0 | 2.3 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 불검출 | 0.0008 | 17.5
41 | 2021-10-21 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 주삼동 (고막) | 정기검사용 | 적합 | 6 | 불검출 | 0 | 0 | 1.4 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 불검출 | 0.0005 | 1.3
42 | 2021-10-21 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 소라면 (하의곡) | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 1 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 불검출 | 0.0011 | 2.8
43 | 2021-10-21 | 소규모급수시설 | 마을상수도,소규모급수시설(15항목) | 전라남도 여수시 소라면 (상의곡) | 정기검사용 | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 없음 | 없음 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 불검출 | 0.0007 | 0