## 정수
2023년 4/4분기 소규모수도시설 수질검사 결과(정수)
검사년도 | 검사분기 | 읍면동 | 시설명 | 채수년월일 | 성적서발행일 | 수질검사기관 | 수질검사 결과 | 일반세균 | 총대장균군 | 불소 | 암모니아성질소 | 질산성질소 | 냄새 | 맛 | 색도 | 망간 | 탁도 | 알루미늄 | 잔류염소 | 대장균/분원성대장균군 | 우라늄 | 라돈
[8 empty] | 100 CFU/mL | 0 /100mL | 1.5 mg/L | 0.5 mg/L | 10 mg/L | 0 - | 0 - | 5 도 | 0.05 mg/L | 1 NTU | 0.2 mg/L | 4 mg/L | 0 /100mL | 30 ㎍/L | 148 Bq/L
2023 | 4/4 | 돌산읍 | 월암 | 20231218 | 20231221 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0.32 | 0 | 4.1 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 불검출 | 1.3 | 0
2023 | 4/4 |  | 금죽 | 20231124 | 20231206 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.7 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.08 | 불검출 | 0 | 0
2023 | 4/4 | 소라면 | 상의곡 | 20231124 | 20231206 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 28 | 불검출 | 0.23 | 0 | 1.8 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0 | 불검출 | 1.1 | 25.3
2023 | 4/4 |  | 하의곡 | 20231124 | 20231206 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 64 | 불검출 | 0 | 0 | 1.9 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 불검출 | 1.2 | 22.5
2023 | 4/4 | 율촌면 | 송도 | 20231124 | 20231206 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 61 | 불검출 | 0.37 | 0 | 2.3 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
2023 | 4/4 | 화양면 | 운두 | 20231124 | 20231206 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.3 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0.66 | 불검출 | 0 | 0
2023 | 4/4 | 남면 | 연도 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.3 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 3.99 | 불검출 | 1.8 | 0
2023 | 4/4 |  | 횡간 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 3.94 | 불검출 | 2.2 | 0
2023 | 4/4 |  | 부도 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.5 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 3.95 | 불검출 | 1 | 0
2023 | 4/4 |  | 나발 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.3 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 3.98 | 불검출 | 0 | 0
2023 | 4/4 |  | 소두라 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.3 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 3.94 | 불검출 | 0 | 0
2023 | 4/4 |  | 선창 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.5 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 3.96 | 불검출 | 0 | 2
2023 | 4/4 |  | 봉통 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 3.92 | 불검출 | 2.1 | 0
2023 | 4/4 |  | 대두 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 3.97 | 불검출 | 0 | 0
2023 | 4/4 |  | 소횡간 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.5 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.09 | 0.03 | 3.98 | 불검출 | 1.4 | 2
2023 | 4/4 | 화정면 | 월호 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.8 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
2023 | 4/4 |  | 여자 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.7 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 2
2023 | 4/4 |  | 제도 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.8 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 불검출 | 1.3 | 0
2023 | 4/4 |  | 하화 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.8 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
2023 | 4/4 |  | 자봉 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.8 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 0
2023 | 4/4 |  | 상화 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.8 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 2
2023 | 4/4 |  | 송여자 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.8 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0.04 | 0 | 불검출 | 0 | 2
2023 | 4/4 | 삼산면 | 죽촌 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 2.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.17 | 불검출 | 비대상 | 비대상
2023 | 4/4 |  | 대동 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 1.9 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 2
2023 | 4/4 |  | 의성 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.6 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.17 | 불검출 | 0 | 2
2023 | 4/4 |  | 진막 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.3 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.23 | 불검출 | 0 | 0
2023 | 4/4 |  | 손죽 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 3.9
2023 | 4/4 |  | 유촌 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 1.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 2
2023 | 4/4 |  | 초도정수장 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 2 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.21 | 불검출 | 비대상 | 비대상
2023 | 4/4 |  | 예미 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 1 | 적합 | 적합 | 0 | 1 | 1012 | 0 | 0.76 | 불검출 | 0 | 5.9
2023 | 4/4 |  | 소거문 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.2 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 불검출 | 0 | 3.9
2023 | 4/4 |  | 평도 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 불검출 | 1.1 | 5.9
2023 | 4/4 |  | 광도 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.2 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 불검출 | 비대상 | 비대상
2023 | 4/4 | 주삼동 | 고막 | 20231218 | 20231221 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 2.1 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.05 | 불검출 | 0.5 | 22.5

## 원수
2023년 4/4분기 소규모수도시설 수질검사 결과(원수-계곡수)
검사년도 | 검사분기 | 읍면동 | 시설명 | 채수년월일 | 성적서발행일 | 수질검사기관 | 수질검사 결과 | 수소이온농도 | 생물화학적산소요구량 | 부유물질량 | 용존산소량 | 총대장균군 | 분원성대장균군 | 총유기탄소(TOC)
[9 empty] | mg/L | mg/L | mg/L | MPN/100mL | MPN/100mL | mg/L
| 4/4 | 삼산면 | 손죽 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 7.3 | 1.3 | 1.2 | 9.4 | <2 | <2 | 불검출
| 4/4 |  | 죽촌 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 7.1 | 1.5 | 1.2 | 10.1 | <2 | <2 | 1
| 4/4 |  | 초도정수장 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 7.6 | 0.4 | 1.2 | 9.7 | <2 | <2 | 불검출
| 4/4 |  | 광도 | 20231201 | 20231213 | 동명생명과학원㈜ | 적합 | 7.1 | 1.1 | 1.6 | 9.8 | 5 | <2 | 불검출