## Sheet1
소규모수도시설 수질검사 결과 (2024년 1/4분기)
위치 | 연번 | 구분 | 시료 제출일 | 관리번호 시료수 | 시설명칭 | 수질검사 항목 및 검사결과 | [12 empty] | 판정 | 비고
[6 empty] | 일반세균 | 총 대장균군 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 질산성 질소 | 냄새 | 맛 | 색도 | 탁도 | 불소 | 알루미늄 | 망간 | 잔류염소
[6 empty] | 100CFU/㎖이하 | 불검출 /100㎖ | 불검출 /100㎖ | 0.5mg/ℓ 이하 | 10mg/ℓ 이하 | 무취 | 무미 | 5도 이하 | 1NTU 이하 | 1.5mg/ℓ 이하 | 0.2mg/ℓ 이하 | 0.05mg/ℓ 이하 | 4.0mg/ℓ 이하
돌산읍 | 1 | 마을 | 2024-03-25 | 1-1-1 | 월 암 | 20 | 불검출 | 불검출 | 0 | 5.6 | 무 | 무 | 0 | 0.07 | 0.52 | 0.018 | 0 | 0 | 적합
| 2 | 소규모 | 2024-03-08 | 2-1-1 | 금 죽 | 12 | 불검출 | 불검출 | 0 | 7 | 무 | 무 | 3 | 0.84 | 0.09 | 0.17 | 0.006 | 0 | 적합
소라면 | 3 | 소규모 | 2024-03-25 | 2-2-1 | 상의곡 | 72 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 2.5 | 무 | 무 | 0 | 0.06 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 적합
| 4 | 소규모 | 2024-03-25 | 2-2-2 | 하의곡 | 97 | 불검출 | 불검출 | 0 | 8.4 | 무 | 무 | 0 | 0.12 | 0.27 | 0.039 | 0 | 0 | 적합
율촌면 | 5 | 소규모 | 2024-03-25 | 2-3-1 | 송 도 | 43 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 5.7 | 무 | 무 | 4 | 0.93 | 0 | 0.141 | 0 | 0 | 적합
화양면 | 6 | 소규모 | 2024-02-29 | 2-4-1 | 운 두 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 4.2 | 무 | 무 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 적합
남면 | 7 | 마을 | 2024-03-25 | 1-3-1 | 연 도 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.04 | 9.3 | 무 | 무 | 0 | 0.42 | 0.08 | 0.086 | 0 | 2.2 | 적합
| 8 | 마을 | 2024-03-25 | 1-3-2 | 횡 간 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.04 | 5.7 | 무 | 무 | 0 | 0.56 | 0.05 | 0.079 | 0 | 2.17 | 적합
| 9 | 소규모 | 2024-03-25 | 2-5-2 | 나 발 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 4.2 | 무 | 무 | 0 | 0.41 | 0.1 | 0.079 | 0 | 2.25 | 적합
| 10 | 소규모 | 2024-03-25 | 2-5-3 | 소두라 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 3 | 무 | 무 | 0 | 0.42 | 0.09 | 0.075 | 0 | 2.2 | 적합
| 11 | 소규모 | 2024-03-25 | 2-5-4 | 선 창 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.08 | 4.6 | 무 | 무 | 0 | 0.44 | 0.37 | 0.078 | 0 | 2.2 | 적합
| 12 | 소규모 | 2024-03-25 | 2-5-5 | 봉 통 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 9.2 | 무 | 무 | 0 | 0.41 | 0.21 | 0.076 | 0 | 2.21 | 적합
| 13 | 소규모 | 2024-03-25 | 2-5-6 | 대 두 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.04 | 2.4 | 무 | 무 | 0 | 0.39 | 0 | 0.074 | 0 | 2.25 | 적합
| 14 | 소규모 | 2024-03-25 | 2-5-7 | 소횡간 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 6.5 | 무 | 무 | 0 | 0.42 | 0.22 | 0.079 | 0 | 2.18 | 적합
화정면 | 15 | 마을 | 2024-03-25 | 1-4-1 | 월 호 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 5.5 | 무 | 무 | 0 | 0.19 | 0.13 | 0.025 | 0 | 0 | 적합
| 16 | 마을 | 2024-03-25 | 1-4-2 | 여 자 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.16 | 0.4 | 무 | 무 | 0 | 0.16 | 0.23 | 0.024 | 0 | 0.01 | 적합
| 17 | 마을 | 2024-03-25 | 1-4-3 | 제 도 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.07 | 0 | 무 | 무 | 0 | 0.23 | 0.22 | 0.02 | 0 | 0 | 적합
| 18 | 소규모 | 2024-03-25 | 2-6-2 | 하 화 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.06 | 0 | 무 | 무 | 0 | 0.17 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 적합
| 19 | 소규모 | 2024-03-25 | 2-6-3 | 자 봉 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 0 | 무 | 무 | 0 | 0.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0.1 | 적합
| 20 | 소규모 | 2024-03-25 | 2-6-4 | 상 화 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.13 | 3.5 | 무 | 무 | 0 | 0.19 | 0.28 | 0.02 | 0 | 0.1 | 적합
| 21 | 소규모 | 2024-03-25 | 2-6-5 | 송여자 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 1.7 | 무 | 무 | 0 | 0.19 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 적합
삼산면 | 22 | 마을 | 2024-03-14 | 1-4-1 | 죽 촌 | 17 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 7.4 | 무 | 무 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0216 | 0 | 0 | 적합
| 23 | 마을 | 2024-03-14 | 1-4-2 | 대 동 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.07 | 5.6 | 무 | 무 | 3 | 0.57 | 0.38 | 0.101 | 0.001 | 0 | 적합
| 24 | 마을 | 2024-03-14 | 1-4-3 | 의 성 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 2.5 | 무 | 무 | 3 | 0.59 | 0.69 | 0.079 | 0 | 0 | 적합
| 25 | 마을 | 2024-03-14 | 1-4-4 | 진 막 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.06 | 3.3 | 무 | 무 | 0 | 0.11 | 0 | 0.023 | 0 | 0 | 적합
| 26 | 마을 | 2024-03-14 | 1-4-5 | 손 죽 | 4 | 불검출 | 불검출 | 0.1 | 4.9 | 무 | 무 | 3 | 0.46 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 적합
| 27 | 마을 | 2024-03-14 | 1-4-6 | 유 촌 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 3 | 무 | 무 | 0 | 0.21 | 0 | 0.0469 | 0 | 0 | 적합
| 28 | 마을 | 2024-03-14 | 1-4-7 | 초 도 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 1.9 | 무 | 무 | 0 | 0.43 | 0 | 0.0125 | 0.002 | 0 | 적합
| 29 | 소규모 | 2024-03-14 | 2-7-1 | 예 미 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.23 | 2.1 | 무 | 무 | 0 | 0.09 | 0 | 0.0986 | 0.001 | 0 | 적합
| 30 | 소규모 | 2024-03-14 | 2-7-2 | 소거문 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 3.5 | 무 | 무 | 0 | 0.12 | 0.16 | 0.0159 | 0.002 | 0 | 적합
| 31 | 소규모 | 2024-03-14 | 2-7-3 | 평 도 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 9 | 무 | 무 | 0 | 0.37 | 0.36 | 0.0505 | 0.001 | 0 | 적합
| 32 | 소규모 | 2024-03-14 | 2-7-4 | 광 도 | 4 | 불검출 | 불검출 | 0.06 | 2.9 | 무 | 무 | 3 | 0.4 | 0 | 0.0604 | 0.001 | 0 | 적합
주삼동 | 33 | 소규모 | 2024-03-05 | 2-8-1 | 고 막 | 98 | 불검출 | 불검출 | 0 | 1.6 | 무 | 무 | 0 | 0.16 | 0.36 | 0.053 | 0.003 | 0 | 적합