## 정수
2024년 4분기 소규모수도시설 수질검사 결과표(정수)
순번 | 검사년도 | 검사분기 | 전용마을소규모시설 | 마을상수도위치 | 수도규모 | 수원 | 채수년월일 | 수질검사기관 | 일반세균 | 총대장균군 | 불소 | 암모니아성질소 | 질산성질소 | 냄새 | 맛 | 색도 | 망간 | 탁도 | 알루미늄 | 잔류염소 | 대장균/분원성대장균군 | 우라늄 | 라돈 | 검사 결과
[9 empty] | 100 CFU/mL | 0 /100mL | 1.5 mg/L | 0.5 mg/L | 10 mg/L | 0 - | 0 - | 5 도 | 0.05 mg/L | 1 NTU | 0.2 mg/L | 4 mg/L | 0 /100mL | 30 ㎍/L | 148 Bq/L
1 | 2024 | 2024-04-04 | 고막 | 전라남도 여수시 봉계동 72-3 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.7 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.17 | 불검출 | 0.4 | 15.5 | 적합
2 | 2024 | 2024-04-04 | 광도 | 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 산 1 | 소규모급수시설 | 계곡수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.2 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 불검출 |  |  | 적합
3 | 2024 | 2024-04-04 | 금죽 | 전라남도 여수시 돌산읍 금봉리 1 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 3.3 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.2 | 불검출 | 0.1 | 0 | 적합
4 | 2024 | 2024-04-04 | 나발 | 전라남도 여수시 남면 나발도길 12 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.18 | 불검출 | 0 | 0 | 적합
5 | 2024 | 2024-04-04 | 대동 | 전라남도 여수시 삼산면 초도로 48 | 마을상수도 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.5 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.16 | 불검출 | 0 | 2.5 | 적합
6 | 2024 | 2024-04-04 | 대두 | 전라남도 여수시 남면 두라리 대두 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 불검출 | 0 | 0 | 적합
7 | 2024 | 2024-04-04 | 봉통 | 전라남도 여수시 남면 두라리 420-2 | 소규모급수시설 | 용천수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.17 | 불검출 | 0 | 0 | 적합
8 | 2024 | 2024-04-04 | 상의곡 | 전라남도 여수시 소라면 봉두리 878 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.18 | 불검출 | 0.5 | 11.1 | 적합
9 | 2024 | 2024-04-04 | 상화 | 전라남도 여수시 화정면 상화리 143-1 | 소규모급수시설 | 용천수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 1 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.14 | 불검출 | 0 | 2.5 | 적합
10 | 2024 | 2024-04-04 | 선창 | 전라남도 여수시 남면 두라리 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | 불검출 | 0 | 0 | 적합
11 | 2024 | 2024-04-04 | 소거문 | 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 산 1 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.2 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 불검출 | 0 | 3.7 | 적합
12 | 2024 | 2024-04-04 | 소두라 | 전라남도 여수시 남면 연도리 208 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 불검출 | 0 | 0 | 적합
13 | 2024 | 2024-04-04 | 소횡간 | 전라남도 여수시 남면 횡간리 18-1 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.18 | 불검출 | 0 | 0 | 적합
14 | 2024 | 2024-04-04 | 손죽 | 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 | 마을상수도 | 계곡수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.2 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 불검출 | 0 | 3.7 | 적합
15 | 2024 | 2024-04-04 | 송도 | 전남 여수시 율촌면 여동리 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0.18 | 0 | 0.3 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 불검출 | 0 | 3.1 | 적합
16 | 2024 | 2024-04-04 | 송여자 | 전라남도 여수시 화정면 여자리 254 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 1 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | 불검출 | 0 | 0 | 적합
17 | 2024 | 2024-04-04 | 여자 | 전라남도 여수시 화정면 여자리 | 마을상수도 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0.22 | 0 | 1 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.14 | 불검출 | 0 | 0 | 적합
18 | 2024 | 2024-04-04 | 연도 | 전라남도 여수시 남면 연도리 산 502-3 | 마을상수도 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.17 | 불검출 | 0 | 0 | 적합
19 | 2024 | 2024-04-04 | 예미 | 전라남도 여수시 삼산면 초도리 산 96 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.16 | 불검출 | 0 | 2.5 | 적합
20 | 2024 | 2024-04-04 | 운두 | 전라남도 여수시 화양면 이천리 1 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.18 | 불검출 | 0.1 | 0 | 적합
21 | 2024 | 2024-04-04 | 월암 | 전라남도 여수시 돌산읍 평사리 412 | 마을상수도 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0.24 | 0 | 7 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 불검출 | 1.3 | 11.1 | 적합
22 | 2024 | 2024-04-04 | 월호 | 전라남도 여수시 화정면 월호리 338 | 마을상수도 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.9 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.17 | 불검출 | 0 | 0 | 적합
23 | 2024 | 2024-04-04 | 유촌 | 전라남도 여수시 삼산면 초도리 산 2903 | 마을상수도 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 2.5 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.17 | 불검출 | 0 | 2.5 | 적합
24 | 2024 | 2024-04-04 | 의성 | 전라남도 여수시 삼산면 초도리 산 1636 | 마을상수도 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.19 | 불검출 | 0 | 2.5 | 적합
25 | 2024 | 2024-04-04 | 자봉 | 전라남도 여수시 화정면 자봉도안길 10 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.9 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.16 | 불검출 | 0 | 2.5 | 적합
26 | 2024 | 2024-04-04 | 제도 | 전라남도 여수시 화정면 제도리 138-2 | 마을상수도 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.9 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.2 | 불검출 | 0 | 0 | 적합
27 | 2024 | 2024-04-04 | 죽촌 | 전라남도 여수시 삼산면 죽촌2길 1 | 마을상수도 | 지표수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 4.3 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0.18 | 불검출 |  |  | 적합
28 | 2024 | 2024-04-04 | 진막 | 전라남도 여수시 삼산면 초도리 산 2624 | 마을상수도 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.3 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.16 | 불검출 | 0 | 2.5 | 적합
29 | 2024 | 2024-04-04 | 초도정수장 | 전라남도 여수시 삼산면 초도리 산 1903 | 마을상수도 | 계곡수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.5 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.21 | 불검출 |  |  | 적합
30 | 2024 | 2024-04-04 | 평도 | 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 산 1 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.2 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 | 불검출 | 0 | 5 | 적합
31 | 2024 | 2024-04-04 | 하의곡 | 전라남도 여수시 소라면 봉두리 878 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 2 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0.15 | 불검출 | 0.8 | 20.7 | 적합
32 | 2024 | 2024-04-04 | 하화 | 전라남도 여수시 화정면 하화리 201 | 소규모급수시설 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 1 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.18 | 불검출 | 0 | 2.5 | 적합
33 | 2024 | 2024-04-04 | 횡간 | 전라남도 여수시 남면 달밭금길 25 | 마을상수도 | 지하수 | 20241028 | 동명생명과학원(주) | 0 | 불검출 | 0 | 0 | 0.4 | 적합 | 적합 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.16 | 불검출 | 0 | 0 | 적합

## 원수
2024년 4분기 소규모수도시설 수질검사 결과표(원수)
순번 | 검사년도 | 검사반기 | 소규모수도시설명 | 측정지점주소 | 수도규모 | 수원 | 채수년월일 | 수소이온농도 | 생물화학적 산소요구량 | 총유기탄소 | 부유물질량 | 용존산소량 | 총대장균군 | 대장균/분원성대장균군 | 검사결과
[8 empty] | - | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | /100mL | /100mL
1 | 2024 | 하반기 | 광도 | 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 산 1 | 소규모급수시설 | 계곡수 | 20241028 | 7.3 | 1.3 | 0.7 | 2 | 8.2 | 2 | 불검출 | 적합
2 | 2024 | 하반기 | 죽촌 | 전라남도 여수시 삼산면 죽촌2길 1 | 마을상수도 | 계곡수 | 20241028 | 7.4 | 1.6 | 1.1 | 1 | 8.3 | 불검출 | 불검출 | 적합
3 | 2024 | 하반기 | 초도정수장 | 전라남도 여수시 삼산면 초도리 | 마을상수도 | 계곡수 | 20241028 | 7.5 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 8.6 | 불검출 | 불검출 | 적합
4 | 2024 | 하반기 | 손죽 | 전라남도 여수시 삼산면 손죽리 | 마을상수도 | 계곡수 | 20241028 | 6.6 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 8.4 | 5 | 불검출 | 적합