## Sheet1
소규모수도시설 수질검사 결과 (2025년 1/4분기)
위치 | 연번 | 구분 | 시료 제출일 | 관리번호 시료수 | 시설명칭 | 수질검사 항목 및 검사결과 | [13 empty] | 비고
[6 empty] | 냄새 | 맛 | 색도 | 탁도 | 일반세균 | 총 대장균군 | 대장균 | 암모니아성 질소 | 질산성 질소 | 불소 | 알루미늄 | 망간 | 잔류염소
[6 empty] | 무취 | 무미 | 5도 이하 | 1NTU 이하 | 100CFU/㎖이하 | 불검출 /100㎖ | 불검출 /100㎖ | 0.5mg/ℓ 이하 | 10mg/ℓ 이하 | 1.5mg/ℓ 이하 | 0.2mg/ℓ 이하 | 0.05mg/ℓ 이하 | 4.0mg/ℓ 이하 | 판정
돌산읍 | 1 | 마을 | 2025-02-28 | 1-1-1 | 월 암 | 무 | 무 | 0 | 0 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 8.9 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 적합
| 2 | 소규모 | 2025-02-28 | 2-1-1 | 금 죽 | 무 | 무 | 0 | 0 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 적합
소라면 | 3 | 소규모 | 2025-02-20 | 2-2-1 | 상의곡 | 무 | 무 | 0 | 0 | 11 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 0 | 0.16 | 0.047 | 0 | 0 | 적합
| 4 | 소규모 | 2025-02-20 | 2-2-2 | 하의곡 | 무 | 무 | 0 | 0 | 4 | 불검출 | 불검출 | 0 | 0 | 0.21 | 0.0426 | 0 | 0 | 적합
율촌면 | 5 | 소규모 | 2025-03-26 | 2-3-1 | 송 도 | 무 | 무 | 1 | 0.02 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 5.6 | 0.03 | 0.137 | 0.004 | 0.24 | 적합
화양면 | 6 | 소규모 | 2025-02-17 | 2-4-1 | 운 두 | 무 | 무 | 0.16 | 0 | 15 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 0 | 0.12 | 0.0204 | 0.001 | 0 | 적합
남면 | 7 | 마을 | 2025-02-19 | 1-3-1 | 연 도 | 무 | 무 | 0 | 0.02 | 1 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 2.8 | 0.73 | 0.0455 | 0 | 2.07 | 적합
| 8 | 마을 | 2025-02-19 | 1-3-2 | 횡 간 | 무 | 무 | 0 | 0 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 9 | 0.03 | 0 | 0 | 2.13 | 적합
| 9 | 소규모 | 2025-02-19 | 2-5-2 | 나 발 | 무 | 무 | 1 | 0.01 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 0.5 | 0.04 | 0 | 0 | 2.11 | 적합
| 10 | 소규모 | 2025-02-19 | 2-5-3 | 소두라 | 무 | 무 | 0 | 0 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 1.5 | 0.12 | 0.0866 | 0 | 2.1 | 적합
| 11 | 소규모 | 2025-02-19 | 2-5-4 | 선 창 | 무 | 무 | 1 | 0 | 17 | 불검출 | 불검출 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 2.08 | 적합
| 12 | 소규모 | 2025-02-19 | 2-5-5 | 봉 통 | 무 | 무 | 0 | 0 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 3 | 0.19 | 0.096 | 0 | 2.09 | 적합
| 13 | 소규모 | 2025-02-19 | 2-5-6 | 대 두 | 무 | 무 | 1 | 0 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 0.6 | 0.12 | 0.056 | 0 | 2.07 | 적합
| 14 | 소규모 | 2025-02-19 | 2-5-7 | 소횡간 | 무 | 무 | 1 | 0 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 0.6 | 0.03 | 0.0075 | 0 | 2.01 | 적합
화정면 | 15 | 마을 | 2025-03-04 | 1-4-1 | 월 호 | 무 | 무 | 1 | 0.05 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 1.6 | 0.11 | 0.046 | 0.002 | 0 | 적합
| 16 | 마을 | 2025-03-04 | 1-4-2 | 여 자 | 무 | 무 | 1 | 0 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 3 | 0.08 | 0.05 | 0.002 | 0 | 적합
| 17 | 마을 | 2025-03-04 | 1-4-3 | 제 도 | 무 | 무 | 1 | 0.06 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 4 | 0.34 | 0.045 | 0.002 | 0 | 적합
| 18 | 소규모 | 2025-03-04 | 2-6-2 | 하 화 | 무 | 무 | 1 | 0.06 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.05 | 2.1 | 0.29 | 0.04 | 0.002 | 0 | 적합
| 19 | 소규모 | 2025-03-04 | 2-6-3 | 자 봉 | 무 | 무 | 1 | 0.02 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 3.1 | 0.24 | 0.04 | 0.003 | 0 | 적합
| 20 | 소규모 | 2025-03-04 | 2-6-4 | 상 화 | 무 | 무 | 1 | 0.124 | 1 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 2.7 | 0.27 | 0.07 | 0.003 | 0 | 적합
| 21 | 소규모 | 2025-03-04 | 2-6-5 | 송여자 | 무 | 무 | 1 | 0 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 2.6 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | 0 | 적합
삼산면 | 22 | 마을 | 2025-03-21 | 1-4-1 | 죽 촌 | 무 | 무 | 1.2 | 0.07 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 10 | 0.25 | 0.04 | 0.006 | 0 | 적합
| 23 | 마을 | 2025-03-14 | 1-4-2 | 대 동 | 무 | 무 | 2 | 0.48 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 7.2 | 0.35 | 0.02 | 0.005 | 0 | 적합
| 24 | 마을 | 2025-03-14 | 1-4-3 | 의 성 | 무 | 무 | 1 | 0 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 8.3 | 0.31 | 0.02 | 0 | 0 | 적합
| 25 | 마을 | 2025-03-21 | 1-4-4 | 진 막 | 무 | 무 | 1.06 | 0 | 10 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 5 | 0.21 | 0.03 | 0 | 0 | 적합
| 26 | 마을 | 2025-03-14 | 1-4-5 | 손 죽 | 무 | 무 | 1 | 0.187 | 5 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 9 | 0.35 | 0.03 | 0 | 0 | 적합
| 27 | 마을 | 2025-03-21 | 1-4-6 | 유 촌 | 무 | 무 | 3 | 0.711 | 8 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 7.8 | 0.35 | 0.03 | 0.011 | 0 | 적합
| 28 | 마을 | 2025-03-14 | 1-4-7 | 초 도 | 무 | 무 | 1 | 0.05 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.02 | 0.003 | 0 | 적합
| 29 | 소규모 | 2025-03-21 | 2-7-1 | 예 미 | 무 | 무 | 1 | 0.88 | 11 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 8.1 | 0.2 | 0.0067 | 0 | 0 | 적합
| 30 | 소규모 | 2025-03-14 | 2-7-2 | 소거문 | 무 | 무 | 0 | 0 | 0 | 불검출 | 불검출 | 0 | 1.2 | 0.27 | 0.018 | 0 | 0 | 적합
| 31 | 소규모 | 2025-03-21 | 2-7-3 | 평 도 | 무 | 무 | 1 | 0.074 | 4 | 불검출 | 불검출 | 0.02 | 4.6 | 0.11 | 0.0012 | 0 | 0 | 적합
| 32 | 소규모 | 2025-03-21 | 2-7-4 | 광 도 | 무 | 무 | 1 | 0.191 | 5 | 불검출 | 불검출 | 0.01 | 10 | 0.26 | 0.014 | 0 | 0 | 적합
주삼동 | 33 | 소규모 | 2025-02-17 | 2-8-1 | 고 막 | 무 | 무 | 0.31 | 0 | 5 | 불검출 | 불검출 | 0 | 3.5 | 0.19 | 0.0637 | 0.001 | 0 | 적합